## Slide 1: 自动化仪表与过程控制 调节器原理
杭州电子科技大学 自动化学院
江爱朋 教授

## Slide 2: 1.调节器原理
简单控制回路

## Slide 3
调节对象
检测元件
变送单元
显示单元
给定单元
调节单元
执行单元
被调量
测量值
给定值
阀门
电动单元组合仪表控制回路
单元组合仪表
1.调节器原理

## Slide 4: 动圈式显示调节仪表
位式调节系统
1.调节器原理

## Slide 5: 简单比例调节示意图
1.调节器原理

## Slide 6: 连续模拟调节器
PID调节器
（Proportional Integral Derivative Controllers ）
used to automatically adjust some variable to hold the process variable at the set-point.
偏差运算：e=x-y 调节运算：p=f(e)
1.调节器原理

## Slide 7: 理想调节规律
P PI PD PID
1.调节器原理

## Slide 8: 典型PID调节器功能框图
1.调节器原理

## Slide 9
比例调节
积分调节
比例积分调节
传递函数
传递函数
传递函数
1.调节器原理

## Slide 10
微分调节
传递函数
比例微分调节
传递函数
1.调节器原理

## Slide 11: 各种调节算法的输出特性曲线
积分调节
比例积分调节
微分调节
比例微分调节
1.调节器原理

## Slide 12
比例积分微分调节
传递函数
1.调节器原理

## Slide 13
P—控制系统的响应快速性—现在
（现在就起作用：检测到水位偏差信号后，阀门有一个成比例的开度）
I—控制系统的准确性，消除过去积累误差—过去（清除先前错误，检测到水位偏差信号后逐渐打开阀门）
D—控制系统的稳定性，有超前作用—将来（提前预计控制）
1.调节器原理

## Slide 14: 有源运算典型电路
2 PID运算电路原理

## Slide 15: 比例运算电路
积分运算电路
2 PID运算电路原理

## Slide 16: 微分运算电路
2 PID运算电路原理

## Slide 17: 无源运算典型电路
2 PID运算电路原理

## Slide 18: 实际微分运算式
2 PID运算电路原理

## Slide 19: 2 PID运算电路原理
负反馈放大器输出表达式：
当
高精度传函的实现
结论：简化后传递函数完全由输入回路和反馈回路的内容决定---与运放本身无关

## Slide 20
比例积分PI运算电路
基本条件：
电流平衡方程：
具体实施
近似分析
2 PID运算电路原理

## Slide 21
比例部分：
积分部分：
其中 积分时间：
代入电流平衡方程
解出输出表达式
相当于 P、I 两部分作用
响应分析结论： 值大，积分曲线上升缓慢；值小，积分曲线上升快。
2 PID运算电路原理

## Slide 22
比例带
一般表达式：
单元组合仪表中有
比例帶(proportional band 比例度)定义为：
P＝（输入相对变化量/输出相对变化量）×100％
2 PID运算电路原理

## Slide 23
积分增益：
稳态增益：
PI输出变化终值与输出变化初值之比
PI比例增益与积分增益的乘积
控制点偏差：PI稳定时测量值与给定值之间存在的偏差。
满量程时控制点偏差最大，表示为：
调节精度：输入、输出量程相等时的最大控制点偏差
2 PID运算电路原理

## Slide 24
PD微分电路
它的输入、输出电压的关系为：
使用缺点分析：微分变化对控制设备和系统有冲击
2 PID运算电路原理

## Slide 25
工程实用比例微分调节器（无源有限制微分装置）
工程要求及定义：
（1）微分阶跃输出幅值必须受限。
（2）微分作用时间必须有一定长度。
（3）微分最大跳变与 比例之比
取 5~10

## Slide 26: 比例微分运算电路
PD运算电路
2 PID运算电路原理

## Slide 27
阶跃输入时的拉氏反变换
反映了比例项 ，
反映了微分项
（2-15）

## Slide 28
加入运放电路后的输出表达式推导

## Slide 29
，
令

## Slide 31
PID运算电路
2 PID运算电路原理

## Slide 32
两环节串联相当于两环节相乘

## Slide 33
引入 F 干扰系数得表达式
忽略限制项得表达式

## Slide 34: DDZ—Ⅲ型调节器
2 PID运算电路原理

## Slide 35: PID调节器的线路的组成
核心：比例积分微分运算电路
其它配套电路包括：
（1）给定信号电路；
（2）输入电路（偏差信号、电平移动）；
（3）输出电路；
（4）指示电路；
（5）自动切换电路---用于应付事故状态或开车停车。

## Slide 36: DDZ—Ⅲ型调节器 原理框图

## Slide 37: 原理框图主要功能概述
1、输入电路
测量信号：接收来自变送器的输出（4~20mA或1~5V）；
电平移动：适应单电源供电要求，主要作用如下:
(1)将输入信号转换为相对电平移动中点的变化；
(2)后级输出电路则可实现相对抬高后电位起点的负极性变化。
2、给定信号及内外给定切换
给定信号：用于设定控制要求，有2种设定形式。
（1）内给定：给定信号取至内部精密电源，信号1~5V；
（2）外给定：利用其它设备给定控制信号，4~20mA（例：控制计算机给定信号）。

## Slide 38
3、手动/自动切换
（1）手动：用于启动、停车、故障的需要而切断PID运算电路；
手动状态细分：
1）硬手动：输出电流完全由操作电位器调节；
2）软手动：用于自动--手动过渡，调节输出从自动状态平滑增减。
（2）自动：调节器正常运行状态（根据算法，有调节器自行控制）；
4、表头指示电路
全刻度指示，调节器指示内容包括：1）输出电流、2）给定信号、3）测量信号（双针指示）

## Slide 39
1. DDZ—Ⅲ型调节器输入电路分析
基本作用：测量信号与给定信号相减获取偏差信号；
其它作用：电平移动，差动输入（电路无共地信号）。
1
2
3
4
5
6
7
8
F
T

## Slide 40: DDZ—Ⅲ型调节器 输入电路
1．输入电路
由VF点知
R1=R2= R3=R4= R5=R；R7=R8
R7、R8<< R5
由
VT点知

## Slide 41
两式联立求解得：
VT ≈ VF
结论：
1）给定信号Vs与测量信号Vi可实现相差，且放大2倍；
2）输出Vo1与VCM1、VCM2无关（抗共模干扰）；
3）测量、给定信号为差动输入形式，而输出变为相对VB(10V)的信号（平移作用）。
平移分析：输入、输出的影响

## Slide 42
设VB=0V
输入信号Vi、Vs范围为1~5V
VCM1、VCM2在0~1V间变化
VB=10V后， VF 、VT电压提高到3.67 ~ 5.67 V
输入分析：
输出分析：
设输入信号Vi、Vs范围为1~5V
（Vi、Vs差值最大为±4 V时）

## Slide 43
2. PID 运算电路
组成原理：PD、PI两个运算电路组成实现PID调节

## Slide 45: 3 . DDZ—Ⅲ型调节器输出电路

## Slide 46
3．输出电路
电路形式：电压-电流转换器
分析计算---条件：
，

## Slide 47
VT≈VF
取
实际考虑

## Slide 48
4．手动操作电路及无扰切换
实际切换方式有3种K1---A（自动），MS（软手动），MH（硬手动）
1） A方式
连接： K1接阻容网络，K2悬空 。功能：PI调节正常接入。
2）MS方式
连接：K1接MS 至-VR、+VR参考电源，K2接VB，PID信号被切断。
A与MS的转换对应4种情况：RF-P-144-FIG-6-39
3）MH方式
连接：K1接MH 至VO3、WH分压电路，K2接VB，PID信号被切断。

## Slide 49: 自动—手动切换电路
A
M
H
A
M
H

## Slide 50
7．指示电路
电路形式：具有电平移动的比例运放。
VT≈VF
即

## Slide 51
DDZ—Ⅲ型调节器指示电路

## Slide 52: 3. 数字控制算法
主要优点：
（1）功能丰富--调节灵活方便，在相同硬件配置下利用程序可实现多种功能。（软件实现）
（2）自诊断功能—可在运行中及时发现自身故障，避免误侧误控。
（3）数据通信功能—可组网增加信息量，扩大传输距离，易于集中监测。（上数据总线）
（4）高性价比—在尺寸、功耗、价格方面相对模拟仪表具有明显优势。

## Slide 53
3.1 基本PID的离散表达式
连续PID调节器的调节规律为：
PID调节器的离散化表示法：
位置式PID算式
增量式PID算式
离散化（数字式）表示的特点
（1）输出为相对第次采样的结果。
（2）输出表达式均为四则运算形式，便于计 算机编程控制。
（3）分为位置式和增量式2种：位置式---含本次、上次历史偏差，适用于绝对计算形式（程序较长）；增量式---含本次、上次、上上次偏差，适用于相对计算形式（程序较短）。
偏差信号x(t)的采样序列

## Slide 54
数字式调节器的优、缺点及改进措施
优点：易实现无扰切换。
缺点：相对于模拟调节器更易受高频感扰。（相当于理想微分作用于某时刻的采样值）
措施：将理想微分改为不完全微分。
实际有限制微分表达式
与理想表达式的关系

## Slide 55: 3.2 采样周期的选择
选择方法：理论上：采样定理；工程上： ＜＜主要扰动周期或 ＜＜对象时间常数；
狭义对象：高速脉动对象一般不易满足（例单独考虑水流）。
广义对象：对于整体动作过程容易满足（同时考虑水流、阀门、仪表等）。
采样周期：目前常用数字仪表定为0.1~ 0.2S。
采样周期的一般选择原则：
（1）采样周期一般应小于主要扰动周期的1/5。
（2）工程取值≤主要扰动周期的1/10。
（3）为使测量信号不出现阶梯跳动，工程取值为≤对象时间常数的1/10。

## Slide 56
采样PI调节器的动作

## Slide 57: 3.3 变形的PID控制算法
微分先行的PID调节器表达式：
（一阶滤波器）
等效功能：相当于在设定值通道加传递函数

## Slide 58
微分先行的PID调节器的框图分解过程
（相对基本PID调节器的比较）
(a)
(b)
(c )

## Slide 59: 比例先行的PID调节器（I-PD）
等效功能：相当于在设定值通道加传函
（二阶滤波器）
(a)
(b)
(c)

## Slide 60: 带可变形设定值滤波器SVF的PID算法
基本型PID调节器前增加一个二阶滤波器，其传递函数为：
设定值跳变时的响应

## Slide 61: 混合过程算法
混合PID控制框图（相当于对偏差先积分后再进行PID调节）
混合PID的连续函数表达式
混合算法的离散表达式

## Slide 62
管道混合示意图
普通PID与混合PID的比较

## Slide 63
练习：通过整定调节后，下列哪些调节系统可能会消除稳态误差？
A P调节系统， B PI调节系统
C PD调节系统， D PID调节系统
答：BD

## Slide 64
练习：下列曲线中哪一个是PI调节器的阶跃响应？
答：b

## Slide 65
练习：某流量自动控制系统，用纯比例控制器进行控制。图示为采用不同比例度时系统的过渡过程（其中曲线b、c为比较满意的控制结果）。试判断四条过渡过程曲线中哪一条对应的比例度最大？
A 曲线a
B 曲线b
C 曲线c
D 曲线d

## Slide 66
练习：某流量自动控制系统，用纯比例控制器进行控制。图示为采用不同比例度时系统的过渡过程（其中曲线b、c为比较满意的控制结果）。试判断四条过渡过程曲线中哪一条对应的比例度最大？
A 曲线a
B 曲线b
C 曲线c
D 曲线d
答：D

## Slide 67
练习：某台DDZ-Ⅲ型温度比例控制器, 测温范围为200~1200℃。当温度给定值由800℃变化到850℃时, 其输出由12mA变化到16mA。则该控制器的比例度δ是( )。
A 40% B 25%
C 20% D 80%

## Slide 68
练习：某台DDZ-Ⅲ型温度比例控制器, 测温范围为200~1200℃。当温度给定值由800℃变化到850℃时, 其输出由12mA变化到16mA。则该控制器的比例度δ是( )。
A 40% B 25%
C 20% D 80%
答：C
题解：根据比例度的定义，代入相关数据，可得